## Map
# | IOA | Type | TagName | Description | Notes
1 | 101 | sp | sw_blocked | Вимикач заблоковано | значення 1 якщо вимикач відключено дією захистів або є несправність
2 | 102 | sp | sw_general_fail | Несправність вимикача | значення 1 якщо горить
3 | 103 | sp | sw_spring_fail | Несправність заведення пружин | «1» якщо ДВ3 – 0 (з врахуванням таймеру)
4 | 104 | sp | sw_soloff_fail | Несправність котушки відключення | «1» якщо ДВ7 – 0
5 | 105 | sp | door | Двері шафи відкрито | «1» якщо ДВ6 – 1
6 | 106 | sp | main_power_fail | Відсутнє основне живлення | «1» якщо ДВ4 – 0
7 | 107 | sp | bat_power | Резервне живлення | «1» якщо ДВ5 – 1
8 | 108 | sp | sig_di8 | Сигнал на ДВ-8 | «1» якщо ДВ8 – 1
9 | 109 | sp | res1 | Резерв
10 | 110 | sp | res2 | Резерв
11 | 111 | sp | msz1_start | Пуск МСЗ-1 | значення «1» якщо струм більше за уставку; Iмсз1 та розпочато відлік tмсз1; значення «0» якщо адреси 0041 або 0042 або 0045 або 0047 – «1»
12 | 112 | sp | msz1_ret | Повернення МСЗ-1 | значення «1» якщо відлік tмсз1 не завершено, бо струм став меншим за уставку Iмсз1; значення «0» якщо адреса 0040 – «1»
13 | 113 | sp | msz1_run | Робота МСЗ-1 | «1» при спрацюванні МСЗ-1 та відключенні вимикача ; «0» після СКИДАННЯ
14 | 114 | sp | msz2_start | Пуск МСЗ-2 | значення «1» якщо струм більше за уставку; Iмсз2 та розпочато відлік tмсз2;
15 | 115 | sp | msz2_ret | Повернення МСЗ-2 | значення «1» якщо відлік tмсз2 не завершено, бо струм став меншим за уставку Iмсз2; значення «0» якщо адреса 0043 – «1»
16 | 116 | sp | msz2_run | Робота МСЗ-2 | «1» при спрацюванні МСЗ-2 та відключенні вимикача ; «0» після СКИДАННЯ
17 | 117 | sp | sv_start | Пуск СВ | значення «1» якщо розпочато відлік tсв значення «0» якщо адреса 0047 – «1»
18 | 118 | sp | sv_run | Робота СВ | «1» при спрацюванні СВ та відключенні вимикача; «0» після СКИДАННЯ
19 | 119 | sp | apv_ready | Готовність АПВ | значення «1» коли відлік tгот апв закінчено поки не закінчено «0»
20 | 120 | sp | apv_start | Пуск АПВ-1 | значення 1 якщо розпочато відлік tапв1 Значення «0» якщо адреса 0052 – «1»
21 | 121 | sp | apv_run | Робота АПВ-1 | значення 1 якщо закінчено відлік tапв1. Зкидання в 0 при відключенні вимикача (адреса 0100 – «0»)
22 | 122 | sp | apv2_start | Пуск АПВ-2 | значення 1 якщо розпочато відлік tапв2 Значення «0» якщо адреса 0054 – «1»
23 | 123 | sp | apv2_run | Робота АПВ-2 | значення 1 якщо закінчено відлік tапв2. Зкидання в 0 при відключенні вимикача (адреса 0100 – «0»)
24 | 124 | sp | zmn_start | Пуск ЗМН | значення 1 якщо розпочато відлік t відключення при зниженні напруги; Значення «0» якщо адреса 0061 або 0062 – «1»
25 | 125 | sp | zmn_ret | Повернення ЗМН | значення 1 якщо відлік t відключення при зниженні напруги не завершено, бо напруга стала більшою за уставку U%. Значення «0» якщо адреса 0060 –«1»
26 | 126 | sp | zmn_run | Робота ЗМН | значення «1» при відключенні вимикача (адреса 0100 – «0»); Значення «0» - після команди КВИТУВАННЯ (адреса 0120 – «1»)
27 | 127 | sp | apvzmn_start | Пуск АПВ ЗМН | значення 1 якщо розпочато відлік t включення після відновлення напруги; Значення «0» якщо адреса 0064 або 0065 – «1»
28 | 128 | sp | avpzmn_ret | Повернення АПВ ЗМН | значення 1 якщо відлік t включення після відновлення напруги не завершено, бо напруга стала меншою за уставку U%
29 | 129 | sp | apvzmn_run | Робота АПВ ЗМН | значення «1» при включенні вимикача (адреса 0100 – «1»); Зкидання в 0 при відключенні вимикача (адреса 0100 – «0»)
30 | 130 | sp | res3 | Резерв
31 | 131 | sp | sw_state | Стан вимикача | Включено=1 / Вимкнено=0
32 | 132 | sp | sw_alarm | Аварія вимикача | Аварія=1
33 | 133 | sp | msz1_on | МСЗ-1 введено/виведено | Введено = 1 / Виведено=0
34 | 134 | sp | sv_on | СВ введено/виведено | Введено = 1 / Виведено=0
35 | 135 | sp | apv_on | АПВ введено/виведено | Введено = 1 / Виведено=0
36 | 136 | sp | apv2_on | АПВ-2 введено/виведено | Введено = 1 / Виведено=0
37 | 137 | sp | zmn_on | ЗМН введено/виведено | Введено = 1 / Виведено=0
38 | 138 | sp | apvzmn_on | АПВ ЗМН введено/виведено | Введено = 1 / Виведено=0
39 | 139 | sp | remote_on | ДУ вкл/вим | Включено = 1 / Вимкнено=0
40 | 301 | se | ctrl_sw_onoff | Вимикач ВКЛ=1, ВИМ=0 | Вимикач Увімкнути (1)
41 | 302 | se | ctrl_sw_off | Вимикач ВИМК=1 | Вимикач Вимкнути (1)
42 | 303 | se | ctrl_msz1_onoff | МСЗ-1 ввести=1, вивести=0 | Максимальний струмовий захист
43 | 304 | se | ctrl_msz1_off | МСЗ-1 вивести=1
44 | 305 | se | ctrl_sv_onoff | СВ ввести=1, вивести=0 | Струмова відсічка
45 | 306 | se | ctrl_sv_off | СВ вивести=1
46 | 307 | se | ctrl_apv_onoff | АПВ та АПВ-2 ввести=1, вивести=0 | Автоматичне повторне включення та АПВ-2
47 | 308 | se | ctrl_apv_off | АПВ та АПВ-2 вивести=1
48 | 309 | se | ctrl_zmn_onoff | ЗМН ввести=1, вивести=0 | Захист мінімальної напруги
49 | 310 | se | ctrl_zmn_off | ЗМН вивести=1
50 | 311 | se | ctrl_apvzmn_onoff | АПВ ЗМН ввести=1, вивести=0 | АПВ ЗМН
51 | 312 | se | ctrl_apvzmn_off | АПВ ЗМН вивести=1
52 | 313 | se | ctrl_remote_onoff | ДУ ввести=1, вивести=0 | Дистанційне управління ввести / вивести
53 | 314 | se | ctrl_remote_off | ДУ вивести=1 | Дистанційне управління вивести
54 | 315 | se | ctrl_alarm_ack | Скидання (КВИТУВАННЯ) | Підтвердження аварій
55 | 401 | de | ctrl2_sw_onoff | Вимикач ВКЛ / ВИКЛ | Вимикач Увімкнути (2) / Відключити (1)
56 | 403 | de | ctrl2_msz1_onoff | МСЗ-1 ввести / вивести
57 | 405 | de | ctrl2_sv_onoff | СВ ввести / вивести
58 | 407 | de | ctrl2_apv_onoff | АПВ та АПВ-2 ввести / вивести
59 | 409 | de | ctrl2_zmn_onoff | ЗМН ввести / вивести
60 | 411 | de | ctrl2_apvzmn_onoff | АПВ ЗМН ввести / вивести
61 | 413 | de | ctrl2_remote_onoff | ДУ ВКЛ /ВИКЛ | Дистанційне управління ввести / вивести
62 | 415 | de | ctrl2_alarm_ack | Скидання (КВИТУВАННЯ) | Підтвердження аварій
63 | 501 | se | stt_msz1_i | МСЗ-1 струм Iмсз1
64 | 502 | se | stt_msz1_t | МСЗ-1 час tмсз1
65 | 503 | se | stt_msz2_i | МСЗ-2 струм Iмсз2
66 | 504 | fe | stt_msz2_t | МСЗ-2 час tмсз2 | х10 (крок 0,1)
67 | 505 | se | stt_sv_i | СВ струм Iсв
68 | 506 | fe | stt_sv_t | СВ час tсв | х100 (крок 0,01)
69 | 507 | se | stt_apv_t | АПВ готовність tгот апв
70 | 508 | fe | stt_apv1_t | АПВ-1 tапв1 | х10 (крок 0,1)
71 | 509 | se | stt_apv2_t | АПВ-2 tапв2
72 | 510 | se | stt_zmn_u | ЗМН рівень U %
73 | 511 | se | stt_zmn_t | ЗМН час tвідкл
74 | 512 | se | stt_apvzmn_t | АПВ ЗМН час tвкл
75 | 513 | se | res4 | Резерв
76 | 514 | se | stt_year_month | Рік / місяць | 0хРРММ
77 | 515 | se | stt_day_hour | День / година | 0хДДГГ
78 | 516 | se | stt_min_sec | Хвилина / Секунда | 0хХХСС
79 | 1001 | fv | mes_temp | Температура всередині АР-12, оС
80 | 1002 | fv | mes_Ia | Струм Iа | Струм на вході в АЦП х Ктс
81 | 1003 | fv | mes_Ic | Струм Iс | Струм на вході в АЦП х Ктс
82 | 1004 | fv | mes_Uab | Напруга Uаb | Напруга на вході в АЦП х Ктн
83 | 1005 | fv | mes_oper | Кількість операцій ВКЛ / ВІДКЛ
84 | 1006 | fv | mes_Ia_fail | Струм Iа пошкодження (фіксується при роботі МСЗ- 1, МСЗ-2, СВ) | Струм на вході в АЦП х Ктс
85 | 1007 | fv | mes_Ic_fail | Струм Iс пошкодження (фіксується при роботі МСЗ- 1, МСЗ-2, СВ) | Струм на вході в АЦП х Ктс
86 | 1008 | fv | mes_Uab_fail | Напруга Uаb пошкодження (фіксується при роботі ЗМН) | Напруга на вході в АЦП х Ктн
87 | 1009 | fv | mstt_msz1_i | МСЗ-1 струм Iмсз1 | 5-400 А
88 | 1010 | fv | mstt_msz1_t | МСЗ-1 час tмсз1 | 1-7200 с
89 | 1011 | fv | mstt_msz2_i | МСЗ-2 струм Iмсз2 | 50-800 А
90 | 1012 | fv | mstt_msz2_t | МСЗ-2 час tмсз2 | 0,1-30 с, х10 (крок 0,1)
91 | 1013 | fv | mstt_sv_i | СВ струм Iсв | 50-1600 А
92 | 1014 | fv | mstt_sv_t | СВ час tсв | 0,01-5 с, х100 (крок 0,01)
93 | 1015 | fv | mstt_apv_t | АПВ готовність tгот апв | 1-90 с
94 | 1016 | fv | mstt_apv1_t | АПВ-1 tапв1 | 0,1-5 с, х10 (крок 0,1)
95 | 1017 | fv | mstt_apv2_t | АПВ-2 tапв2
96 | 1018 | fv | mstt_zmn_u | ЗМН рівень U %
97 | 1019 | fv | mstt_zmn_t | ЗМН час tвідкл
98 | 1020 | fv | mstt_apvzmn_t | АПВ ЗМН час tвкл
99 | 1021 | fv | mstt_cmd_off | Остання команда вимикання ... | 1 – Локальний пульт керування, 2 –Скада, 3 – Вимкнено захистами
100 | 1022 | fv | mstt_cmd_on | Остання команда на включення ... | 1 – Локальний пульт керування, 2 –Скада, 3 –АПВ, 4 –АПВ ЗМН
101 | 1023 | fv | mstt_year_month | Рік / місяць | 0хРРММ
102 | 1024 | fv | mstt_day_hour | День / година | 0хДДГГ
103 | 1025 | fv | mstt_min_sec | Хвилина / Секунда | 0хХХСС
104 | 1026 | fv | mstt_reboot_cnt | Кількість перезагрузок АР12
105 | 1027 | fv | mstt_rs1_cnt | К-сть прийнятих пакетів RS-485-1 | 2 регістри (4 байти)
106 | 1028 | fv | mstt_rs2_cnt | К-сть прийнятих пакетів RS-485-2 | 2 регістри (4 байти)
107 | 1029 | fv | mstt_iec_cnt | К-сть прийнятих пакетів IEC-104 | 2 регістри (4 байти)